附表：2025年7月份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | | | | | | | | | |
| 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道1279号工商银行 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无异臭味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 色 度 | ≤15 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 | ＜5.0 |
| 浑浊度 NTU | ≤1 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| PH | 6.5—8.5 | 6.87 | 7.24 | 7.06 | 7.02 | 7.04 | 6.97 | 6.92 | 6.86 | 6.94 | 6.90 |
| 总硬度（mg/l） | ≤450 | 27.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 |
| 溶解性总固体（mg/l**）** | ≤1000 | 51.5 | 47.0 | 45.5 | 46.0 | 42.0 | 43.5 | 40.0 | 40.5 | 42.0 | 43.0 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | ≤3 | 1.18 | 1.22 | 1.34 | 1.14 | 0.99 | 0.71 | 0.75 | 0.59 | 0.71 | 1.10 |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 氰化物（mg/l） | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 游离性余氯（mg/l） | ≥0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.15 | 0.45 | 0.58 | 0.54 |
| 铬（六价）（mg/l） | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铝（mg/l） | ≤0.2 | 0.029 | 0.032 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.028 | 0.036 |
| 氨（以N计） | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 砷（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞（mg/l） | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.0001 | 0.0002 |
| 铁（mg/l） | ≤0.3 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 锰（mg/l） | ≤0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 铜（mg/l） | ≤1.0 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 锌（mg/l） | ≤1.0 | ＜0.01 | 0.01 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 |
| 铅（mg/l） | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 镉（mg/l） | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 氟化物（mg/l） | ≤1.0 | 0.1107 | 0.0925 | 0.0919 | 0.1241 | 0.0920 | 0.0888 | 0.0826 | 0.0866 | 0.0861 | 0.1132 |
| 氯化物（mg/l） | ≤250 | 4.3186 | 4.5163 | 4.4943 | 4.6655 | 3.7614 | 2.8094 | 3.0273 | 2.6643 | 2.7155 | 2.7491 |
| 硫酸盐（mg/l） | ≤250 | 4.4784 | 4.2640 | 4.3562 | 4.2712 | 3.9693 | 3.3842 | 3.3592 | 3.4249 | 3.4016 | 3.3980 |
| 硝酸盐  （以N计）（mg/l） | ≤10 | 0.8593 | 0.9687 | 0.8979 | 1.0792 | 0.8967 | 0.9189 | 0.9620 | 1.0012 | 0.9758 | 0.9624 |
| 检验项目 | 标准值 | 市政府 | 高新区公安局 | 瓷都大道工商银行1279号 | 市第四人民医院 | 广场北路588号 | 陶溪川北门 | 雕塑瓷厂 | 市疾控中心 | 昌河生活小区 | 第八地质勘测 |
| 三氯甲烷（mg/l） | ≤0.06 | 0.0002 | ＜0.000032 | ＜0.000032 | ＜0.000032 | ＜0.000032 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | ＜0.000032 | ＜0.000032 |
| 菌落总数 cfu/ml | ≤100 | 6 | 9 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12 | 6 | 9 | 14 |
| 总大肠菌群 MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |