附表：2025年12份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	末梢水检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.10
	0.16
	0.10
	0.10
	0.12
	0.17
	0.13
	0.87
	0.21
	0.18

	PH
	6.5—8.5
	7.19
	7.26
	7.36
	7.35
	7.40
	7.48
	7.46
	7.51
	7.55
	7.56

	总硬度（mg/l）
	≤450
	42.0
	38.0
	40.0
	39.0
	34.0
	37.0
	35.0
	35.0
	37.0
	37.0

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	70.5
	61.0
	65.5
	64.0
	54.5
	57.0
	55.0
	55.0
	57.5
	57.0

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.15
	1.07
	1.19
	1.15
	1.11
	1.25
	1.27
	1.23
	1.27
	1.27

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.24
	0.29
	0.27
	0.26
	0.58
	0.29
	0.40
	0.34
	0.13
	0.10

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.030
	0.033
	0.039
	0.039
	0.040
	0.034
	0.036
	0.033
	0.029
	0.037

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	0.001
	＜0.001
	＜0.001
	0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	0.0002

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	＜0.01
	＜0.01
	0.04
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.1602
	0.1556
	0.1481
	0.1520
	0.1222
	0.1148
	0.1039
	0.1180
	0.1027
	0.1010

	氯化物（mg/l）
	≤250
	5.8161
	5.8856
	5.8766
	5.9298
	4.2291
	3.3882
	3.2162
	3.2348
	3.2775
	3.2082

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	5.3932
	1.8314
	5.2357
	5.2316
	4.8315
	4.2466
	4.4983
	4.5342
	4.4715
	4.5446

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.1882
	0.1553
	0.1735
	0.1580
	0.1231
	0.1652
	0.0702
	0.0828
	0.0756
	0.0690

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0220
	0.0240
	0.0191
	0.0250
	0.0246
	0.0387
	0.0293
	0.0286
	0.0756
	0.0216

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	6
	11
	11
	7
	5
	10
	6
	10
	12
	8

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


