附表：2026年1份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.13
	0.24
	0.19
	0.13
	0.15
	0.29
	0.16
	0.26
	0.16
	0.17

	PH
	6.5—8.5
	6.90
	6.88
	6.99
	7.09
	7.51
	7.56
	7.66
	7.67
	7.72
	7.71

	总硬度（mg/l）
	≤450
	58.6
	50.0
	51.6
	58.1
	41.5
	39.0
	36.0
	37.5
	39.5
	38.5

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	98.5
	88.0
	88.5
	95.0
	64.0
	61.5
	56.5
	56.0
	61.0
	61.0

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.89
	1.81
	1.81
	1.77
	1.58
	1.54
	1.42
	1.46
	1.42
	1.42

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.48
	0.55
	0.14
	0.09
	0.06
	0.34
	0.10
	0.37
	0.46
	0.20

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.032
	0.024
	0.038
	0.031
	0.029
	0.035
	0.036
	0.034
	0.028
	0.025

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	0.0002

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	0.14
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	＜0.01
	0.02
	0.07
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.1896
	0.1788
	0.1715
	0.1703
	0.1440
	0.1144
	0.1075
	0.1098
	0.1027
	0.1057

	氯化物（mg/l）
	≤250
	13.8738
	12.4820
	12.6599
	12.9952
	7.6944
	3.4818
	3.3940
	3.4025
	3.2775
	3.3901

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	9.4475
	8.8461
	9.0133
	9.0204
	6.6664
	4.5569
	4.6973
	4.7125
	4.7226
	4.7381

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.8207
	0.7189
	0.7368
	0.7509
	0.4731
	0.2412
	0.2499
	0.2506
	0.2540
	0.2611

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0221
	0.0233
	0.0206
	0.0222
	0.0131
	0.0252
	0.0259
	0.0250
	0.0257
	0.0251

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	9
	6
	5
	12
	10
	6
	7
	11
	9
	4

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


