附表：2026年5份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果

	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.13
	0.25
	0.13
	0.15
	0.11
	0.12
	0.12
	0.13
	0.10
	0.13

	PH
	6.5—8.5
	7.26
	7.31
	7.28
	7.26
	7.21
	7.27
	7.27
	7.22
	7.22
	7.28

	总硬度（mg/l）
	≤450
	28.0
	26.5
	24.0
	23.0
	23.5
	21.0
	20.0
	19.0
	18.0
	20.0

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	52.5
	50.0
	46.0
	45.5
	46.0
	43.0
	41.0
	38.5
	38.5
	41.0

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.31
	1.43
	1.43
	1.39
	1.35
	1.35
	1.27
	1.27
	1.35
	1.31

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.43
	0.46
	0.37
	0.56
	0.58
	0.66
	0.17
	0.08
	0.50
	0.38

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.030
	0.033
	0.039
	0.039
	0.040
	0.034
	0.036
	0.033
	0.029
	0.037

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	0.02
	0.02
	0.06
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.0829
	0.0832
	0.0800
	0.0766
	0.0794
	0.0744
	0.0835
	0.0748
	0.0774
	0.0777

	氯化物（mg/l）
	≤250
	6.1509
	6.2177
	5.9674
	5.8256
	4.8519
	3.4364
	3.7980
	3.4905
	3.4027
	3.6580

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	3.2770
	3.3080
	3.0271
	2.9804
	3.0800
	3.1604
	3.9665
	3.2517
	3.2255
	5.1586

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	1.0036
	1.0142
	0.9857
	1.0068
	1.0327
	1.0061
	1.1116
	1.0824
	1.0625
	1.0829

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0273
	0.0294
	0.0184
	0.0203
	0.0184
	0.0221
	0.0215
	0.02306
	0.0229
	0.0249

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	5
	6
	9
	7
	12
	11
	14
	8
	16
	10

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


