附表：2026年6份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.17
	0.23
	0.19
	0.17
	0.11
	0.12
	0.11
	0.21
	0.13
	0.14

	PH
	6.5—8.5
	7.26
	7.31
	7.28
	7.25
	7.21
	7.29
	7.23
	7.24
	7.26
	7.26

	总硬度（mg/l）
	≤450
	30.0
	29.0
	27.5
	25.5
	24.5
	22.0
	22.0
	21.5
	20.0
	20.5

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	55.5
	55.0
	54.0
	52.5
	49.5
	45.5
	44.0
	43.0
	42.5
	42.5

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.39
	1.39
	1.35
	1.35
	1.27
	1.27
	1.31
	1.23
	1.31
	1.27

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.32
	0.23
	0.19
	0.39
	0.35
	0.20
	0.15
	0.28
	0.25
	0.23

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.040
	0.026
	0.039
	0.020
	0.013
	0.034
	0.036
	1.033
	0.029
	0.037

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	＜0.01
	0.01
	0.08
	＜0.01
	0.03
	＜0.01
	0.01
	0.02
	＜0.01
	0.03

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.1141
	0.1098
	0.1086
	0.1060
	0.0993
	0.0953
	0.0796
	0.0926
	0.0833
	0.0934

	氯化物（mg/l）
	≤250
	6.2099
	6.2873


	6.1086
	6.0571
	4.9258
	3.8958
	3.7178
	3.8549
	3.7516
	3.7217

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	4.9985
	4.8991
	5.0579
	5.0282
	4.6699
	4.2274
	4.3854
	4.2557
	4.2950
	4.4210

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.9811
	0.9836
	1.0006
	1.0137
	1.0101
	0.9849
	1.0093
	1.0197
	1.0188
	1.0003

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0370
	0.0353
	0.0337
	0.0338
	0.0367
	0.0400
	0.0332
	0.0347
	0.0429
	0.0407

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	10
	11
	7
	14
	9
	6
	15
	8
	11
	6

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


